## Kılavuz
Akıllı Villa – Müşteri Görüşmesi ve Teklif Çalışma Kitabı
Wection SCADA tabanlı villa otomasyonu için görüşme, donanım seçimi ve fiyatlandırma
Sayfa | Ne işe yarar
Görüşme Başlıkları | İlk müşteri toplantısında sırayla konuşulacak konular, sorulacak sorular ve cevapların yazılacağı sütun.
Donanım Seçimi | Her alt sistem için Ekonomik / Orta / Premium seçenekleri, protokoller ve tavsiye. Müşterinin bütçe seviyesine göre seçim yapın.
Uç Ekipman | Vana, selenoid, dedektör ve sensörler: marka seçenekleri, fiyat aralıkları ve örnek miktarlar. Toplamı Ücretlendirme sayfasındaki donanım toplamına otomatik bağlıdır.
Ücretlendirme | Örnek 400 m² villa keşif listesi. Miktar ve birim fiyatları değiştirin; toplamlar, marj, KDV ve TL karşılığı otomatik hesaplanır.
Renk kodu
Mavi yazı | Elle girilen değer (miktar, birim fiyat, saat). Değiştirebilirsiniz.
Sarı dolgu | Mutlaka güncellenmesi gereken varsayım (kur, SCADA lisansı, marj vb.).
Açık sarı dolgu | Müşteri cevabı / seçim yazılacak alan.
Siyah yazı | Formül – dokunmayın.
Yeşil yazı | Başka sayfadan gelen bağlantı (ör. Uç Ekipman toplamı) – dokunmayın.
ÖNEMLİ | Birim fiyatlar 2026 için yaklaşık piyasa tahminidir (EUR, KDV hariç) ve yalnızca bütçe büyüklüğünü göstermek içindir. Teklif vermeden önce distribütörlerden güncel fiyat alın. Wection SCADA lisans bedeli bilinmiyor; yer tutucu değer kullanıldı.
Ödeme planı önerisi | %50 sipariş avansı (donanım siparişi için) · %40 malzeme teslimi / montaj · %10 devreye alma ve kabul sonrası.
Teklifte belirtilmesi gerekenler | Fiyatların döviz bazlı olduğu ve fatura günü kuru · Elektrik tesisatı/kablo çekiminin kapsam dışı veya dahil olduğu · Garanti süresi (genelde 2 yıl) · Yıllık bakım sözleşmesi opsiyonu · Kapsam dışı değişikliklerin saat ücretiyle faturalanacağı.

## Görüşme Başlıkları
Müşteri Görüşmesi – Ana Başlıklar
Toplantıda sırayla ilerleyin; 'Müşteri Cevabı' sütununu görüşme sırasında doldurun.
No | Başlık | Sorulacak Sorular | Neden Önemli / Neyi Belirler | Öncelik | Müşteri Cevabı / Notlar
1 | Proje bilgisi | Villa m², kat sayısı, oda sayısı? İnşaat hangi aşamada (kaba / ince / bitmiş)? Mimar ve elektrik projecisi kim? Proje çizimleri var mı? | Kablolu (KNX/PLC) mi kablosuz/hibrit mi çözüm yapılacağını belirler. Bitmiş binada kablo çekmek pahalıdır. | Yüksek
2 | Bütçe ve beklenti | Ayrılan yaklaşık bütçe nedir? Ekonomik / Orta / Premium hangi seviye? Etapla yapılabilir mi? | Donanım seviyesini ve paket kapsamını belirler. Beklenti-bütçe uyumsuzluğunu erken yakalar. | Yüksek
3 | Kullanıcılar ve yaşam tarzı | Evde kaç kişi yaşıyor? Çocuk, yaşlı, evcil hayvan var mı? Çalışan (bahçıvan, temizlik) erişimi gerekiyor mu? Yazlık mı sürekli konut mu? | Senaryoları, kullanıcı yetkilerini ve tatil/uzaktan izleme ihtiyacını belirler. | Yüksek
4 | Aydınlatma | Hangi odalarda dimmer/sahne isteniyor? Spot, LED şerit, renk (RGBW) var mı? Bahçe ve cephe aydınlatması? Hareket sensörü nerelerde? | Röle/dimmer/DALI kanal sayısı ve aydınlatma tasarımı. | Yüksek
5 | İklimlendirme | Isıtma tipi (yerden ısıtma, radyatör, ısı pompası, kombi)? Klima tipi (split, VRF, fan-coil) ve markası? Oda bazlı kontrol isteniyor mu? | Termostat, vana aktörü sayısı ve HVAC gateway (marka uyumu) seçimi. | Yüksek
6 | Perde / panjur / tente | Motorlu perde, stor, panjur, tente var mı, kaç adet? Güneşe ve rüzgâra göre otomatik çalışsın mı? | Perde aktörü kanal sayısı ve hava durumu istasyonu ihtiyacı. | Orta
7 | Güvenlik | Alarm sistemi var mı / marka? Kamera sayısı, kayıt süresi? Görüntülü diyafon, bahçe ve garaj kapısı, kartlı/parmak izli giriş? | Güvenlik entegrasyon protokolü, NVR ve kamera altyapısı. | Yüksek
8 | Teknik alarmlar | Gaz, duman, su baskını, CO dedektörü istensin mi? Otomatik su/gaz kesme vanası? | Hayati güvenlik ekipmanları – SCADA'dan bağımsız da çalışmalı. | Yüksek
9 | Enerji | GES (güneş paneli), akü, jeneratör, elektrikli araç şarjı var mı / planlanıyor mu? Tüketim raporu isteniyor mu? | Enerji analizörü sayısı, inverter entegrasyonu, yük atma senaryoları. | Orta
10 | Su, bahçe, havuz | Hidrofor, su deposu, boyler? Bahçe sulama bölge sayısı? Havuz, spa, sauna, hamam var mı? | Teknik hacim PLC'si ve I/O sayısı. | Orta
11 | Multimedya | Çok odalı müzik, sinema odası, TV entegrasyonu isteniyor mu? Mevcut marka (Sonos vb.)? | AV entegrasyonu veya ayrı AV kontrolcüsü ihtiyacı. | Düşük
12 | Arayüz ve kontrol | Duvar paneli kaç adet ve nereye? Mobil uygulama, sesli asistan (Alexa/Google) isteniyor mu? Klasik anahtarlar kalsın mı? | Panel sayısı, SCADA istemci lisansı ve tuş takımı seçimi. | Yüksek
13 | Senaryolar | Evden çıkış, eve geliş, gece, tatil, misafir, sinema gibi hangi modlar isteniyor? | Programlama saatini ve kullanıcı memnuniyetini doğrudan belirler. | Orta
14 | Ağ ve uzaktan erişim | İnternet altyapısı (fiber)? Wi-Fi kapsaması yeterli mi? Uzaktan erişim kimler için? Teknik destek uzaktan yapılabilir mi? | Rack, switch, firewall, VPN ve siber güvenlik kapsamı. | Orta
15 | Takvim ve süreç | Taşınma tarihi? Elektrik yüklenicisi ile koordinasyonu kim yapacak? Kablo çekimi bizde mi? | İş programı ve kapsam sınırları (kablo tesisatı dahil/hariç). | Yüksek
16 | Bakım ve destek | Garanti sonrası yıllık bakım sözleşmesi isteniyor mu? Müdahale süresi beklentisi? | Yıllık tekrar eden gelir ve servis seviyesi (SLA). | Orta

## Donanım Seçimi
Donanım Seçim Tablosu
Her alt sistem için bütçe seviyesine göre seçenekler. Marka örnekleri gösterge amaçlıdır; Wection sürücü listesiyle uyumu kontrol edin.
Alt Sistem | Ekonomik | Orta | Premium | Protokol (SCADA bağlantısı) | Dikkat / Tavsiye | Seçilen (müşteri)
Ana kontrol omurgası | PLC tabanlı (Delta, Siemens S7-1200) + röle çıkışları | KNX (ABB, Schneider, Hager) + KNX IP Router | KNX premium seri (Gira, Jung, Basalte tuşlar) + yedekli IP router | KNX/IP veya Modbus TCP | KNX yeni yapılarda standart ve sağlayıcıdan bağımsızdır. PLC daha ucuzdur ama servis bağımlılığı yaratır.
Aydınlatma | Röle aktörü (aç/kapa) | KNX röle + dimmer aktörü | DALI-2 / DALI DT8 (renk sıcaklığı) + KNX-DALI gateway | KNX / DALI üzerinden KNX | Armatür sürücülerinin dimlenebilir (DALI/faz kesme) olduğunu elektrik projesinde doğrulayın.
Tuş takımları / anahtarlar | Klasik anahtar + PLC girişi | KNX çok fonksiyonlu tuş (termostatlı) | Tasarım tuşlar (Basalte, Gira E2/Esprit) | KNX | Müşterinin görüp seçmesi için numune gösterin – en çok görülen parça budur.
İklimlendirme | Oda termostatı + zon vanası (PLC) | KNX termostat + ısıtma aktörü + klima gateway | KNX + VRF tam entegrasyon (Intesis/CoolMaster) + nem/CO₂ kontrolü | KNX, Modbus, BACnet | Klima markasının gateway desteğini keşifte netleştirin.
Perde / panjur | Motor + röle (PLC) | KNX perde aktörü | KNX/ Somfy RTS-IO entegrasyonu + hava istasyonu | KNX / RS485 | Motor tipini (AC/DC, kablolu/radyo) perde firmasıyla birlikte seçin.
Sensörler | Basit PIR, kontak | KNX hareket/doluluk sensörü | Doluluk + lüks + sıcaklık + CO₂ çok sensör | KNX | Banyo ve koridorlarda doluluk sensörü enerji ve konfor için en verimli yatırımdır.
Güvenlik / alarm | Kablosuz alarm (Ajax, Paradox) | Kablolu panel + KNX/röle entegrasyonu | Bosch / Honeywell + tam SCADA entegrasyonu | Kuru kontak, Modbus, SIA/IP | Alarm paneli sertifikalı ve bağımsız çalışmalı; SCADA yalnızca izler ve senaryo tetikler.
Kamera / NVR | Hikvision / Dahua giriş seri | Hikvision / Dahua AI seri + NVR | Axis / Hanwha + VMS | RTSP / ONVIF | SCADA ekranında görüntü için RTSP desteğini kontrol edin.
Diyafon / erişim | IP diyafon (Hikvision) | 2N / Akuvox IP diyafon | 2N + kartlı/parmak izi + plaka tanıma | SIP / röle | Kapı açma yetkilerini SCADA kullanıcı rolleriyle eşleştirin.
Teknik alarmlar | Bağımsız gaz/su dedektörleri | Dedektör + solenoid vana + SCADA alarmı | Adresli yangın paneli entegrasyonu | Kuru kontak / Modbus | Vana kesme yerel olarak çalışmalı, SCADA'ya bağlı olmamalı.
Enerji izleme | Ana pano 1 analizör (Entes, Klemsan) | Ana + linye analizörleri | Linye bazlı ölçüm + GES/inverter + EV şarj yük yönetimi | Modbus RTU/TCP | Akım trafolarını pano imalatında öngörün.
Teknik hacim (havuz, sulama, hidrofor) | Zaman rölesi / bağımsız kontrol | Kompakt PLC (Delta / S7-1200) | PLC + havuz kimyası (pH/Cl) ölçümü | Modbus TCP / S7 | Havuz firmasının kendi kontrolcüsünün Modbus desteği varsa onu kullanın.
Multimedya | Yok / bağımsız | Sonos vb. IP entegrasyonu | AV kontrolcüsü (Crestron/Control4 köprüsü) | IP / API | SCADA her AV cihazını sürmeyebilir – kapsamı netleştirin.
Kullanıcı arayüzü | Mobil / tablet (web istemcisi) | 1–2 adet 10" duvar paneli + mobil | Her katta panel + giriş paneli + sesli asistan | Wection istemci / web | Wection istemci lisans sayısını ve mobil desteğini teyit edin.
SCADA sunucusu | Mini PC | Endüstriyel fansız PC | Endüstriyel PC + yedek (redundant) + otomatik yedekleme | — | 7/24 çalışacağı için fansız, SSD'li cihaz seçin.
Ağ altyapısı | Tek switch + modem | Yönetilebilir switch + otomasyon VLAN + Wi-Fi AP'ler | Ubiquiti/Cisco + firewall + VPN + ayrı kamera ağı | Ethernet | SCADA portunu internete açmayın; uzaktan erişim yalnızca VPN ile.
Enerji sürekliliği | UPS (sunucu + switch) | UPS (otomasyon panosu dahil) | Online UPS + jeneratör/akü entegrasyonu | Modbus / SNMP | Elektrik kesintisinde alarm ve kameralar çalışmaya devam etmeli.

## Uç Ekipman
Uç Ekipman – Vana, Selenoid, Dedektör ve Sensörler
Örnek 400 m² villa, orta seviye. Fiyatlar adet başına, EUR, KDV hariç, yaklaşık 2026 distribütör tahmini (±%30). Teklif öncesi distribütörden fiyat alın.
Grup | Ekipman | Önerilen marka / seri (orta seviye) | Alternatifler (ekonomik → premium) | Protokol / çıkış | Birim | Miktar | Birim Fiyat (EUR) | Tutar (EUR) | Fiyat aralığı (EUR) | Not
Vanalar | Elektrotermik vana kafası 24V NC | Danfoss TWA | Çin muadili → Möhlenhoff Alpha, Siemens STA | 24V aç/kapa (KNX ısıtma aktörü) | adet | 24 | 25 | 600 | 15 – 45 | Yerden ısıtma kollektör çıkışı başına 1
Vanalar | Motorlu küresel vana aç/kapa 24V (DN15–25) | Honeywell, Caleffi | Yerli/Unox → Belimo, Siemens | 24V aç/kapa | adet | 4 | 120 | 480 | 40 – 250 | Zon, fan-coil, boyler devreleri
Vanalar | Motorlu oransal vana 0–10V | Siemens | ESBE → Belimo CCV | 0–10V | adet | 1 | 300 | 300 | 200 – 450 | Karışım devresi; Kvs mekanik projeden
Vanalar | Ana su kesme vanası 1" motorlu küresel, yay geri dönüşlü | Belimo (içme suyu onaylı) | Yerli motorlu → Grohe Sense Guard | 24V aç/kapa | adet | 1 | 250 | 250 | 60 – 500 | Su baskınında otomatik kesme; solenoid kullanmayın
Vanalar | Su solenoid vanası NC | ODE, Danfoss EV220B | Tork → Bürkert, Parker | 24V / 230V | adet | 1 | 90 | 90 | 20 – 250 | Depo dolum vb. kısa süreli kullanım
Vanalar | Sulama vanası 24VAC | Hunter PGV | Yerli → Rain Bird | 24VAC | adet | 6 | 30 | 180 | 15 – 45 | Sulama zonu başına 1
Vanalar | Doğalgaz selenoid vanası, manuel resetli | Madas | Tork → Elektrogas, Dungs | Dedektörden doğrudan | adet | 1 | 90 | 90 | 30 – 150 | TSE/EN 161; gaz şirketi onayı ve yetkili tesisatçı
Teknik alarm | Gaz dedektörü (röle çıkışlı) | Teknim | Tork, Lorex → Honeywell, Dräger | Röle / kuru kontak | adet | 2 | 60 | 120 | 25 – 250 | Mutfak + kazan dairesi; vanayı doğrudan keser
Teknik alarm | CO dedektörü | Teknim | Lorex → Honeywell | Röle | adet | 2 | 60 | 120 | 30 – 150 | Kazan dairesi, şömine
Teknik alarm | Su baskın sensörü (nokta tipi) | Teknim | Kuru kontak prob → Honeywell | Kuru kontak | adet | 6 | 30 | 180 | 15 – 60 | Banyolar, mutfak, teknik hacim
Teknik alarm | Duman dedektörü (konvansiyonel) | Bosch, Hager | Teknim → Gira Dual Q (KNX) | Röle | adet | 8 | 25 | 200 | 15 – 180 | Yatak odaları, koridorlar, teknik hacim
Ortam / proses | Sıcaklık + nem sensörü (dış ortam / teknik hacim) | Thermokon | Siemens QFA, MDT (KNX) | Modbus / 0–10V | adet | 2 | 120 | 240 | 50 – 200 | Oda sıcaklıkları KNX tuş takımından alınır
Ortam / proses | CO₂ / hava kalitesi sensörü | MDT (KNX) | Thermokon → Siemens QPA | KNX | adet | 2 | 250 | 500 | 150 – 350 | Salon, yatak odası; havalandırma kontrolü
Ortam / proses | Kapı / pencere manyetik kontak | Teknim | Teknim → Bosch, Honeywell | Kuru kontak | adet | 30 | 8 | 240 | 3 – 15 | Alarm + pencere açıkken klimayı kapatma
Ortam / proses | Yağmur / toprak nem sensörü | Hunter | Hunter → Rain Bird | Kuru kontak | adet | 1 | 80 | 80 | 30 – 150 | Sulama iptali
Ortam / proses | Depo seviye sensörü (hidrostatik) | Wika | Şamandıra → Keller | 4–20mA | adet | 1 | 200 | 200 | 10 – 300 | Su deposu
Ortam / proses | Basınç transmitteri | Danfoss MBS | Huba → Wika | 4–20mA | adet | 1 | 120 | 120 | 60 – 200 | Hidrofor / tesisat basıncı
Ortam / proses | Su / ısı sayacı (M-Bus / Modbus) | Diehl, Sontex | Diehl → Kamstrup | M-Bus / Modbus | adet | 2 | 180 | 360 | 100 – 300 | Şebeke + sıcak su
Ortam / proses | Havuz pH / klor ölçüm-dozaj | Seko | Etatron → Bayrol | Modbus / analog | set | 0 | 1200 | 0 | 500 – 2.000 | Havuz varsa miktarı 1 yapın
Entegrasyon | KNX binary input 8 kanal (kuru kontaklar için) | MDT | MDT → ABB, Gira | KNX | adet | 6 | 150 | 900 | 100 – 200 | ~48 kuru kontak giriş; kontak sayısına göre güncelleyin
Entegrasyon | 24V güç kaynağı (vana ve sensörler) | Mean Well | Mean Well → Phoenix Contact | — | adet | 2 | 60 | 120 | 30 – 150
Entegrasyon | Saha klemensi, ara röle, bağlantı aksesuarı | Phoenix, Weidmüller | — | — | set | 1 | 250 | 250 | 150 – 500
| UÇ EKİPMAN TOPLAMI (Ücretlendirme sayfasına aktarılır) | [6 empty] | 5620
Not: KNX hareket sensörleri, hava durumu istasyonu ve enerji analizörleri Ücretlendirme sayfasında ayrıca yer alır; burada tekrar sayılmamıştır.

## Ücretlendirme
Ücretlendirme – Örnek 400 m² Villa (Orta seviye, KNX tabanlı)
Fiyatlar EUR, KDV hariç, yaklaşık 2026 tahmini. Mavi değerleri keşfe göre güncelleyin.
VARSAYIMLAR
EUR/TL kuru | 50 | Yer tutucu – teklif günü güncel kuru girin.
Donanım kâr marjı | 25% | Maliyet üzerine eklenen marj.
Mühendislik saat ücreti (EUR) | 50 | Programlama/devreye alma saat ücreti – kendi ücretinizi girin.
Beklenmedik giderler payı | 10% | Keşif belirsizliği için.
KDV oranı | 20% | Türkiye genel KDV oranı.
Yıllık bakım oranı | 8% | Proje bedeli (KDV hariç) üzerinden yıllık bakım sözleşmesi.
Kategori | Kalem | Birim | Miktar | Birim Fiyat (EUR) | Tutar (EUR) | Not
Donanım | KNX güç kaynağı 640 mA | adet | 2 | 250 | 500
Donanım | KNX IP router | adet | 1 | 450 | 450
Donanım | KNX röle aktörü 8 kanal | adet | 6 | 350 | 2100 | ~48 aç/kapa devre
Donanım | KNX dimmer aktörü 4 kanal | adet | 4 | 450 | 1800 | ~16 dimmer devre
Donanım | KNX perde aktörü 4 kanal | adet | 4 | 350 | 1400 | ~16 perde/panjur
Donanım | KNX tuş takımı (termostatlı) | adet | 14 | 250 | 3500 | Oda başına 1
Donanım | KNX hareket / doluluk sensörü | adet | 10 | 150 | 1500
Donanım | KNX ısıtma aktörü 6 kanal | adet | 3 | 450 | 1350 | Vana kafaları Uç Ekipman sayfasında
Donanım | Klima / VRF gateway | adet | 1 | 700 | 700 | Klima markasına göre
Donanım | Hava durumu istasyonu | adet | 1 | 600 | 600 | Tente/perde otomasyonu
Donanım | Teknik hacim PLC + I/O (havuz, sulama, hidrofor) | set | 1 | 1500 | 1500
Donanım | Enerji analizörü (Modbus) + akım trafoları | adet | 4 | 200 | 800 | Ana + linyeler
Donanım | Dokunmatik duvar paneli 10" | adet | 2 | 1200 | 2400
Donanım | SCADA sunucusu (endüstriyel fansız PC) | adet | 1 | 1500 | 1500
Donanım | Wection SCADA lisansı (sunucu + istemciler) | set | 1 | 2000 | 2000 | YER TUTUCU – distribütörden teklif alın
Donanım | Ağ: yönetilebilir switch, firewall, rack, Wi-Fi AP | set | 1 | 1800 | 1800
Donanım | UPS 2 kVA | adet | 1 | 700 | 700
Donanım | Otomasyon panosu (kabin, sigorta, klemens, aksesuar) | set | 1 | 1500 | 1500
Donanım | Uç ekipman: vana, selenoid, dedektör, sensör | set | 1 | 5620 | 5620 | Uç Ekipman sayfasından otomatik gelir
| Donanım maliyeti toplamı |  |  |  | 31720
| Donanım satış bedeli (marj dahil) |  |  |  | 39650
Kategori | Kalem | Birim | Miktar (saat) | Saat Ücreti (EUR) | Tutar (EUR) | Not
Hizmet | Keşif ve ihtiyaç analizi | saat | 16 | 50 | 800
Hizmet | Proje, I/O ve tag listesi, tek hat şeması | saat | 24 | 50 | 1200
Hizmet | Pano imalatı ve montaj | saat | 40 | 50 | 2000
Hizmet | KNX / PLC programlama | saat | 60 | 50 | 3000
Hizmet | Wection SCADA HMI ekran tasarımı | saat | 60 | 50 | 3000 | Kat planı, oda ekranları, trendler
Hizmet | Senaryo, alarm ve kullanıcı yetki tanımları | saat | 24 | 50 | 1200
Hizmet | Saha devreye alma ve test | saat | 40 | 50 | 2000
Hizmet | Kullanıcı eğitimi ve dokümantasyon | saat | 16 | 50 | 800 | As-built, kullanım kılavuzu
| Hizmet toplamı |  |  |  | 14000
Kategori | Kalem | Birim | Miktar | Birim Fiyat (EUR) | Tutar (EUR) | Not
Opsiyonel | Zayıf akım kablolama (KNX, data, sensör) | m² | 0 | 15 | 0 | Elektrik yüklenicisinde ise 0 bırakın; dahilse villa m²'sini girin
ÖZET
| Donanım (marj dahil) |  |  |  | 39650
| Hizmet |  |  |  | 14000
| Opsiyonel kablolama |  |  |  | 0
| Beklenmedik giderler payı |  |  |  | 5365
| Proje bedeli (KDV hariç) |  |  |  | 59015
| KDV |  |  |  | 11803
| GENEL TOPLAM (EUR, KDV dahil) |  |  |  | 70818
| GENEL TOPLAM (TL, KDV dahil) |  |  |  | 3540900
| m² başına maliyet (EUR, KDV hariç) | Villa m²: | 400 |  | 147.5375
| Donanım marjı + hizmet geliri (işçilik maliyeti düşülmemiş) |  |  |  | 21930
| Yıllık bakım sözleşmesi önerisi (EUR, KDV hariç) |  |  |  | 4721.2